Załącznik nr 2

- Harmonogram należy traktować jako doprecyzowanie podstawowej czynności serwisowych, czyli zabezpieczenia ciągłości pracy, a także gotowości i podjęcia działań 
w przypadku wystąpienia awarii.

- Kontrola działania oraz obsługa muszą być zgodne z instrukcjami fabrycznymi. Dotyczy to wszystkich instalacji.

# Ramowy harmonogram przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej

| Lp. | Zakres robót | Termin realizacji | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Transformatory i rozdzielnia główna |  |  |  |  |
| 1a | oględziny: |  |  |  |
|  | - odkurzanie pomieszczeń oraz urządzeń | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - sprawdzenie zgodności stacji z ustalonym programem pracy, | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - sprawdzenie stanu łączników układów automatyki i zabezpieczeń z aktualnym układem połączeń | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - sprawdzenie stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - sprawdzenie gotowości ruchowej przyrządów pomiarowych rejestrujących zakłócenia oraz stan układów sygnalizacji automatyki i zabezpieczeń | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - sprawdzenie stanu napędów, łączników, izolatorów i głowic kablowych | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - sprawdzenie wskazania przyrządów pomiarowych rejestrujących liczby zadziałań odgromników, wyłączników | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - sprawdzenie stanu fundamentów, kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, kabli, przewodów i ich osprzętu | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - kontrola połączeń obudowy z uziemieniem | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - kontrola wskazań przyrządów | codziennie |  | podczas obchodu budynku |
|  | - kontrola dźwięku wydawanego przez transformatory | codziennie |  | podczas obchodu budynku |
| 1b | oględziny skrócone: |  |  |  |
|  | - rozdzielnia główna | codziennie |  | podczas obchodu budynku |
|  | - stan zewnętrzny przewodów, zacisków, opasek i osprzętu | co 2 miesiące |  | potwierdzone pisemną oceną stanu technicznego instalacji i urządzeń ochronnych |
|  | - działanie kontrolnych przyrządów pomiarowych | codziennie |  | podczas obchodu budynku |
|  | - działanie instalacji oświetlenia rozdzielni | codziennie |  | podczas obchodu budynku |
|  | - stan konstrukcji wsporczych kanałów kablowych i fundamentów | co rok |  | po wyłączeniu spod napięcia (udokumentowane) |
|  | - sprawdzanie i dokręcanie połączeń śrubowych na szynach i zaciskach aparatów oraz urządzeń | co rok |  | po wyłączeniu spod napięcia (udokumentowane) |
|  | - pomiary ochrony przeciwporażeniowej (po ew. wymianie uszkodzonych aparatów i urządzeń) | na bieżąco |  | potwierdzone protokołami |
| 1c | przegląd i konserwacja: |  |  |  |
|  | - stacja SN i rozdzielnia NN (przegląd pod kątem wydzielania się ciepła na złączach – kamera termowizyjna) | raz w roku kalendarzowym uzgodnieniu z Zamawiającym |  | potwierdzone protokołem |
| 2 Rozdzielnie pozostałe |  |  |  |  |
|  | - kontrola wyłączników różnicowoprądowych przyciskiem „Test” | co miesiąc |  | poza godz. pracy Biura Funduszu (udokumentowane) podczas obchodu budynku |
|  | - oględziny widocznych części przewodów, zacisków oraz osprzętu | codziennie |  | podczas obchodu budynku |
|  | - dokręcanie zacisków, połączeń śrubowych aparatów i urządzeń elektrycznych | na bieżąco |  | podczas sprawdzeń funkcjonalności (wg potrzeb) |
|  | - pomiary ochrony przeciwporażeniowej (po ew. wymianie uszkodzonych aparatów i urządzeń) | na bieżąco |  | potwierdzone protokołami |
|  | - sprawdzenie pod kątem wydzielania się ciepła | raz na pół roku |  | potwierdzone protokołami |
| 3 Instalacja oświetlenia, gniazd sieciowych oraz instalacja siły |  |  |  |  |
|  | - wymiana uszkodzonych źródeł światła w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi | na bieżąco |  | po obchodzie budynku |
|  | - wymiana uszkodzonych gniazd wtyczkowych, wyłączników oraz zużytego lub uszkodzonego osprzętu instalacyjnego | na bieżąco |  | po obchodzie budynku |
|  | - usuwanie uszkodzonych elementów aparatów, urządzeń lub osprzętów w rozdzielniach elektrycznych | na bieżąco |  | po obchodzie budynku |
|  | - kontrola czasu podtrzymania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | raz w roku |  | potwierdzona protokołem |
|  | - kontrola oświetlenia w pomieszczeniach pomocniczych | na bieżąco |  | podczas obchodu budynku |
|  | - mycie i czyszczenie źródeł światła oraz opraw oświetleniowych | na bieżąco |  | w uzgodnieniu z Zamawiającym |
|  | - czyszczenie rozdzielnic piętrowych | na bieżąco |  | w uzgodnieniu z Zamawiającym |
|  | - kontrola stanu czystości oraz stopnia zużycia wszystkich zainstalowanych opraw oświetleniowych | co rok |  | przed sezonem jesienno-zimowym (ocena pisemna) |
|  | - wymiana zużytych źródeł światła | na bieżąco |  | potwierdzona protokołem |
|  | - pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych (w razie potrzeb) | na bieżąco |  | potwierdzone protokołem |
|  | - pomiary instalacji elektrycznej na zasilaniu głównym rozdzielnic przy użyciu analizatora sieci. | raz na pół roku |  | potwierdzone protokołem |