Warszawa, dnia 28.06.2019 r.

# Zapytanie ofertowe dotyczące najmu powierzchni przystosowanej dla potrzeb serwerowni teleinformatycznej PFRON.

- Nazwa i adres zamawiającego:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
00-828 Warszawa
Al. Jana Pawła II 13
Tel. (22) 50-55-663

- Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest najem powierzchni przystosowanej dla potrzeb serwerowni teleinformatycznej PFRON.

- Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

W ramach najmowanej powierzchni Zamawiający zamierza umieścić część swojej infrastruktury teleinformatycznej, a w szczególności: macierze dyskowe, serwery, przełączniki Ethernet, przełączniki SAN, systemy kopii bezpieczeństwa, urządzenia komunikacyjne oraz zabezpieczające. Dodatkowo Zamawiający będzie wykonywał w pomieszczeniu inwentaryzacji, modernizacji oraz rekonfiguracji posiadanego sprzętu teleinformatycznego. Zamawiający wymaga aby najmowana powierzchnia spełniała co najmniej wymagania w zakresie:

DEFINICJE:

Szafa RACK – szafa dedykowana do wyposażenia przez sprzęt teleinformatyczny o wymiarach 800 mm szerokości, 1200 mm głębokości, min. 42U wysokości. Tylne dostępne z pomieszczenia drzwi szaf RACK muszą posiadać możliwość zamknięcia, dopuszczalne jest zamknięcie za pomocą zamka elektronicznego lub klucza.

Korytarz – przestrzeń znajdująca się pomiędzy dwoma rzędami szaf RACK ustawionymi frontem lub tyłem w stronę korytarza.

  - Poziom dostępności lokalizacji:

Lokalizacja musi posiadać poziom dostępności i niezawodności TIER 2 lub wyższy zgodnie ze standaryzacją TIA-942.

  - Umiejscowienie lokalizacji:

    - Odległość optyczna podstawowego bezpośredniego połączenia światłowodowego (tzw. ciemne włókno) pomiędzy lokalizacją, w której umieszczone jest najmowane pomieszczenie, a siedzibą główną PFRON tj. al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa nie może być większa niż 9 km (w celu potwierdzenia tego wymagania należy wskazać przebieg trasy, wraz z informacją dot. jej dokładnej długości).

    - Odległość optyczna zapasowego bezpośredniego połączenia światłowodowego (tzw. ciemne włókno) pomiędzy lokalizacją, w której umieszczone jest najmowane pomieszczenie, a siedzibą główną PFRON tj. al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa nie może być większa niż 9 km (w celu potwierdzenia tego wymagania należy wskazać przebieg trasy, wraz z informacją dot. jej dokładnej długości).

    - Podstawowe oraz zapasowe bezpośrednie połączenie światłowodowe musi realizowane dwoma niezależnymi trasami z wyłączeniem odległości do pierwszego węzła telekomunikacyjnego zarówno po stronie lokalizacji, jak i siedziby PFRON.

  - Informacje ogólne dotyczące lokalizacji:

    - Dostęp do lokalizacji nie może być limitowany zarówno w zakresie ilości wejść, godzin wejść oraz ilości osób mających dostęp do lokalizacji.

    - Dostęp do najmowanego pomieszczenia może być udzielony jedynie zgłoszonym pisemnie przez Zamawiającego osobom lub pracownikom ze szczególnym uwzględnieniem, iż pracownicy firm zewnętrznych nie mogą uzyskać dostępu do lokalizacji oraz najmowanego pomieszczenia samodzielnie (bez asysty pracownika Zamawiającego).

    - Każda z osób mających dostęp do najmowanego pomieszczenia musi być każdorazowo identyfikowana i na tej podstawie może być jej udzielany dostęp do najmowanego pomieszczenia.

    - Lokalizacja musi być wyposażona w niezależną rampę lub/i windę/windy towarowe umożliwiające transport sprzętu komputerowego z poziomu umożliwiającego rozładunek z pojazdu na poziom na którym umiejscowione jest najmowane pomieszczenie.

    - W celu dokonywania dostawy urządzeń oraz realizacji prac serwisowych lokalizacja musi posiadać dedykowane miejsce postojowe lub musi być zapewniony okresowy nielimitowany dostęp do miejsca postojowego. Umiejscowienie miejsca postojowego musi umożliwiać skorzystanie z systemów komunikacyjnych wskazanych w pkt. 3.3.4 .

    - Lokalizacja musi posiadać niezależne pomieszczenie monitoringu oraz kontroli dostępu.

    - Lokalizacja musi oferować działający w rygorze 24/7/365 kanał obsługi klienta za pośrednictwem, którego mogą być zgłaszane awarie oraz zgłoszenia serwisowe.

    - Lokalizacja musi posiadać w rygorze 24/7/365 dedykowanego minimum jednego pracownika realizującego zadana związane z monitoringiem systemów bytowych oraz identyfikacją osób korzystających z lokalizacji.

  - Zasilanie lokalizacji:

    - Lokalizacja musi być wyposażona w dwa niezależne przyłącza elektryczne poprowadzone dwoma niezależnymi trasami z dwóch niezależnych źródeł zasilania.

    - Lokalizacja musi posiadać minimum dwie niezależne rozdzielnie SN (średniego napięcia) po jednej dla każdego z przyłączy elektrycznych.

    - Lokalizacja musi posiadać automatycznie uruchamiany agregat prądotwórczy lub układ agregatów prądotwórczych.

    - Lokalizacja musi posiadać dwa niezależne linie elektryczne NN (niskiego napięcia).

    - Lokalizacja musi posiadać minimum dwie niezależne rozdzielnie NN po jednej dla każdej z linii NN.

    - Każda z linii NN musi posiadać układ podtrzymania zasilania złożony z minimum niezależnych urządzeń UPS zapewniających minimum 10 min. podtrzymania zasilania dla pełnego obciążenia obwodów NN.

Wszystkie elementy sieci zasilającej (z wyłączeniem agregatu prądotwórczego) muszą posiadać niewrażliwość na awarię pojedynczego elementu infrastruktury zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej oraz cechować się wymaganiami HA dla źródeł zasilania, tj. w szczególności umożliwiać realizację prac serwisowych oraz posiadać niewrażliwość na awarię jednego lub wszystkich zewnętrznych źródeł zasilania.

  - Ogólny opis pomieszczenia:

    - Minimalna powierzchnia pomieszczenia – 40 m².

    - Typ pomieszczenia – pomieszczenie niezależne oraz wydzielone fizycznie od pozostałych pomieszczeń, posiadające niezależne dozorowane wizyjnie oraz zamykane wejście (z wykorzystaniem kontroli dostępu opartej o karty MW, karty magnetyczne, terminale biometryczne lub terminale numeryczne).

    - Żadna ze ścian pomieszczenia nie może być przezierna na poziomie umożliwiającym identyfikację prowadzonych prac z zewnątrz pomieszczenia.

    - Zasilanie elektryczne pomieszczenia – pomieszczenie musi posiadać niezależne, dedykowane podpięcie do źródeł zasilania oferujące dostęp do dwóch niezależnych obwodów zasilających lokalizację.

    - Chłodzenie pomieszczenia – pomieszczenie musi posiadać podpięcie do systemu chłodzenia. Układ chłodzenia musi spełniać wymogi min. N+1 i być zrealizowany w oparciu o jednostki klimatyzacji precyzyjnej oraz posiadać niezależny system sterowania. Chłodzenie urządzeń teleinformatycznych umieszczonych w szafach RACK musi być realizowane w oparciu o tzw. zimny lub gorący korytarz.

    - Ochrona przeciwpożarowa – pomieszczenie musi być wyposażone w automatyczny system gaszenia gazem.

    - System wykrywania zagrożeń pożarowych – pomieszczenie musi posiadać system wykrywania zagrożeń pożarowych.

    - Dostęp do pomieszczenia – realizowany jest w oparciu o karty MW, karty magnetyczne, terminale biometryczne lub terminale numeryczne, w przypadku kart MW lub kart magnetycznych są one każdorazowo deponowane u pracownika ochrony i przechowywany w bezpieczny sposób na terenie lokalizacji.

    - Monitoring pomieszczenia – pomieszczenie musi być wyposażone w system CCTV umożliwiający identyfikację osób mających dostęp do pomieszczenia oraz przebywających w pomieszczeniu.

    - Rozliczanie energii elektrycznej – pomieszczenie musi posiadać licznik lub liczniki energii dla wszystkich obwodów elektrycznych wykorzystywanych przez Zamawiającego.

  - System przeciwpożarowy pomieszczenia:

    - Pomieszczenie musi być wyposażone w niezależny system gaszenia gazem, w ramach którego użyte środki gaśnicze są obojętne dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń teleinformatycznych.

    - Pomieszczenie musi być wyposażona w system wczesnej detekcji dymu.

    - System przeciwpożarowy musi być podłączony do lokalnego systemu BMS.

    - System przeciwpożarowy w zakresie monitoringu incydentów pożarowych musi być podłączony do najbliższej jednostki straży pożarnej.

  - System klimatyzacji pomieszczenia:

    - Pomieszczenie musi posiadać niezależny system chłodzenia działający w układzie minimum   N+1.

    - Moc systemów chłodzenia musi być odpowiednia do zapotrzebowania na moc chłodniczą całej pomieszczenia.

    - Łączna moc znamionowa urządzeń wykorzystywanych aktualnie przez najemcę wynosi 90 kW.

  - Poziom zabezpieczeń fizycznych pomieszczenia:

    - Pomieszczenie musi być wyposażona w niezależny system bezpieczeństwa.

    - Pomieszczenie musi być wyposażona w system CCTV posiadający zautomatyzowane systemy wyzwalania oraz nagrywania zdarzeń zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczenia ze szczególnym uwzględnieniem miejsc krytycznych dla jego funkcjonowania.

    - Pomieszczenie musi posiadać niezależny system kontroli dostępu i włamania wspierający dostęp w oparciu o karty MW, karty magnetyczne, terminale biometryczne lub terminale numeryczne.

  - Wyposażenie pomieszczenia:

    - Pomieszczenie musi być wyposażone w minimum 8 szaf RACK,

    - Pomieszczenie musi umożliwiać montaż minimum 4 dodatkowych szaf RACK,

    - Szafy muszą być rozmieszczone na środku pomieszczenia w dwóch lub trzech rzędach, dla każdego rządu szaf RACK dopuszcza się zetknięcie jednej (bocznej) ściany szafy do ściany pomieszczenia,

    - Do pomieszczenia na koszt Wykonawcy zostaną doprowadzone 2 symetryczne łącza internetowe o prędkości nie mniejszej niż 500/500 Mb. Łącza muszą być dostarczone przez niezależnych operatorów gwarantujących dostępność usług internetowych na poziomie nie mniejszym niż 99,5 % w skali rocznej. Łącza muszą być poprowadzone w oparciu o niezależną od siebie infrastrukturę fizyczną oraz logiczną oraz zakończone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

    - Pomieszczenie musi być wyposażone w podłogę techniczną spełniająca wymagania w zakresie przenoszenia ładunków elektrostatycznych właściwych dla pomieszczeń serwerowni, nośność podłogi technicznej musi być zgodna z danymi maksymalnego obciążenia dostarczanych szaf RACK oraz nie mniejsza niż 1000 kg /m2

    - Moc elektryczna doprowadzona do szaf RACK musi być zgodna z maksymalnym obciążeniem zamontowanych urządzeń w szafach RACK. Zamawiający korzysta z urządzeń posiadających zasilacze działające w układzie N+N, łączna ilość mocy wynikająca z tabliczek znamionowych zasilaczy urządzeń wynosi 180 kW (uwzględniając N+N wynosi odpowiednio 90kW + 90kW). Poniżej wskazano podział mocy dla każdego z obwodów elektrycznych zamontowanych w szafie.

      - Trzy szafy – doprowadzona moc elektryczna na poziomie 18 kW.

      - Pięć szaf – doprowadzona moc elektryczna na poziomie 10 kW.

      - Dla pozostałych 4 (czterech) nie zamontowanych szaf musi istnieć możliwość doprowadzenia mocy elektrycznej na poziomie 10 kW.

    - Do pomieszczenia na koszt Wykonawcy zostaną doprowadzone ciemne włókna światłowodowe łączące pomieszczenie z lokalizacjami Zamawiającego z wykorzystaniem włókien typu jednomodowego:

      - Połączenie najmowanego pomieszczenia z lokalizacją Zamawiającego przy al. Jana Pawła II 13 – 3 kanały komunikacyjne (6 włókien światłowodowych) – dopuszczalna długość połącznia ≤ 9 km.

      - Zapasowe połączenie najmowanego pomieszczenia z lokalizacją Zamawiającego przy al. Jana Pawła II 13 – 3 kanały komunikacyjne (6 włókien światłowodowych), dopuszczalna długość połącznia ≤ 9 km.

      - Połączenie najmowanego pomieszczenia z lokalizacją Zamawiającego przy ul. Kolejowej 19 – 1 kanał komunikacyjny (2 włókna światłowodowe), dopuszczalna długość połącznia ≤ 9 km.

      - Zapasowe połączenie najmowanego pomieszczenia z lokalizacją Zamawiającego przy ul. Kolejowej 19 – 1 kanał komunikacyjny (2 włókien światłowodowych), dopuszczalna długość połącznia ≤ 9 km.

      - Połączenie najmowanego pomieszczenia z lokalizacją Zamawiającego przy ul. Siennej 63 – 1 kanał komunikacyjny (2 włókna światłowodowe), dopuszczalna długość połącznia ≤ 9 km.

      - Zapasowe połączenie najmowanego pomieszczenia z lokalizacją Zamawiającego przy ul. Siennej 63 – 1 kanał komunikacyjny (2 włókna światłowodowe), dopuszczalna długość połącznia ≤ 9 km.

      - Połączenie najmowanego pomieszczenia z lokalizacją Zamawiającego przy ul. Grójeckiej 19/25 – 1 kanał komunikacyjny (2 włókna światłowodowe), dopuszczalna długość połącznia ≤ 9 km.

      - Zapasowe połączenie najmowanego pomieszczenia z lokalizacją Zamawiającego przy ul. Grójeckiej 19/25 – 1 kanał komunikacyjny (2 włókna światłowodowe), dopuszczalna długość połącznia ≤ 9 km.

  - Wyposażenie szaf RACK:

    - W ramach aranżacji szaf RACK Wykonawca zapewni elementy organizacji okablowania (poziome – odpowiednio do ilości zamontowanych patch paneli i pionowe – nie więcej niż 2 na szafę RACK), listwy zasilające, okablowanie światłowodowe oraz miedziane,

    - W ramach aranżacji wykonawca zapewni (wykona, Zamawiający dopuszcza realizację łączy pod podłogą techniczną lub nad szafami RACK) łącza komunikacyjne między szafami zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w ilościach:

      - 180 kanałów transmisji (medium – włókna światłowodowe) wykorzystujących łącznie 360 włókien światłowodowych SC/APC, typ włókien - wielomodowe.

      - 88 kanałów transmisji (medium – kable miedziane) Ethernet 10Gb RJ 45.

      - Zakończenie instalacji na łącznie 29 sztukach przełącznic (patch paneli).

    - W ramach aranżacji wykonawca zapewni montaż listew zasilających wraz z wpięciem ich do sieci elektrycznej pomieszczenia, każda z szaf RACK musi pozasiadać podłączenie do dwóch niezależnych obwodów zasilających. W ramach każdego z umiejscowionych w szafie RACK obwodów musi być dostępna:

      - Cztery szafy – ilości gniazd: min. 4 gniazda C19, min. 8 gniazd C13. Łącznie ilość wszystkich gniazd zasilających w szafie RACK wynosi min.: 8 gniazd C19 i 16 gniazd C13 dla każdej z szaf RACK. Zamontowane listwy zasilające muszą umożliwić wykorzystanie mocy na poziomie wskazanym w pkt. 3.9.6.1

      - Cztery szafy – ilość gniazd: min. 2 gniazda C19, min. 16 gniazd C13. Łącznie ilość wszystkich gniazd zasilających w szafie RACK wynosi min.: 4 gniazda C19 i 32 gniazd C13 dla każdej z szaf RACK. Zamontowane listwy zasilające muszą umożliwić wykorzystanie mocy na poziomie wskazanym w pkt. 3.9.6.2

- Kary umowne:

  - Kara umowna za opóźnienie w udostępnieniu najmowanego pomieszczenia lub udostępnienie pomieszczenia nie spełniającego wymagań Zamawiającego – w wysokości 0,3% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto liczone za każdy rozpoczęty dzień wystąpienia opóźnienia.

  - Kara umowna za krytyczną awarię jednego lub więcej elementu wskazanego w pkt. 3 uniemożliwiającego pełnego wykorzystywanie pomieszczenia w tym w szczególności:

    - Krytyczne awarie łączy telekomunikacyjnych lub łączy z lokalizacjami Zamawiającego uniemożliwiające komunikację tj. awaria wszystkich łącz do danej lokalizacji lub awaria wszystkich łącz internetowych.

    - Krytyczne awarie zasilania uniemożliwiającą prawidłowe zasilenie urządzeń Zamawiającego.

    - Krytyczne awarie układu chłodzenia uniemożliwiającą prawidłowe chłodzenie urządzeń Zamawiającego.

Za awarię ujęte w pkt. 4.2 naliczona zostanie kara umowna w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę występowania awarii.

  - Kara umowna za awarię jednego lub więcej elementu wskazanego w pkt. 3 nie uniemożliwiającego pełnego wykorzystywanie pomieszczenia w tym w szczególności:

    - Awarię łączy telekomunikacyjnych lub łączy z lokalizacjami Zamawiającego wskazującego na brak redundancji połączeń tj. jednego łącza do danej lokalizacji lub awaria jednego łącza internetowego.

    - Awarię zasilania nie uniemożliwiającą prawidłowe zasilenie urządzeń Zamawiającego wskazującą jednak na brak redundancji układów zasilania.

    - Awarię układu chłodzenia nie uniemożliwiającą prawidłowe chłodzenie urządzeń Zamawiającego jednak wskazujących na brak redundancji układów chłodzenia.

Za awarię ujęte w pkt. 4.3 naliczona zostanie kara umowna w wysokości 2,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień występowania awarii.

  - Kara umowna za brak możliwości dostępu do najmowanego pomieszczenia - w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności do najmowanego pomieszczenia.

  - Kara umowna za niedostępność wymogu określonego w pkt. 3.3.7 i 3.3.8 – w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto.

  - Kara umowna za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto

- Warunki rozliczania oraz dostępności:

  - Pomieszczenie musi być dostępne dla Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 3mc od dnia zawarcia umowy najmu.

  - Najem realizowany jest na okres 24 mc liczony od dnia przekazania gotowej powierzchni pomieszczenia.

  - Płatności za najem pomieszczenia realizowane będą kwartalnie na podstawie FV posiadającej 21 dniowy termin płatności liczony od momentu dostarczenia do Zamawiającego FV.

  - Płatność za najem pomieszczenia musi uwzględniać wszystkie składniki z wyłączeniem energii elektrycznej.

  - Płatność za elektryczność rozliczana będzie wg. wskazań liczników w jednomiesięcznych okresach.

- Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

  - Posiadają aktualną polisę OC z tytułu posiadania mienia oraz prowadzenia działalności na sumę ubezpieczenia co najmniej 7 000 000,00 zł.

  - Posiadają potencjał techniczny i organizacyjny do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

  - Przedstawienie polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 7 000 000,00 zł.

  - Oświadczenie Wykonawcy, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

    - Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

    - Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji.

    - Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

    - Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  - Opis przebiegu tras bezpośrednich połączeń światłowodowych wskazanych w pkt. 3.2.

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

  - Informacji na temat przedmiotu zamówienia zawartego w pkt. 3 udzielają w godzinach  9:00 – 15:00, pon. – pt. pracownicy Departamentu ds. Teleinformatyki:

- Robert Walczak, tel.  22 50 55 341,

- Marcin Iwanek, tel. 22 50 55 741,

- Tomasz Łata, tel. 22 50 55 618.

  - Pozostałych informacji udzielają w godzinach  9:00 – 15:00, pon. – pt. pracownicy Departamentu ds. Organizacyjnych:

- Dariusz Bednarski, tel. 22 50 55 630

- Krzysztof Ornatowski, tel. 22 50 55 607

- Sposób udzielania wyjaśnień.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zapytanie należy kierować na wszystkie wskazane adresy tj.: rwalczak@pfron.org.pl , tlata@pfron.org.pl , miwanek@pfron.org.pl , dbednarski@pfron.org.pl, kornatowski@pfron.org.pl.

- Termin wykonania Umowy.

24 miesiące od dnia przekazania gotowej powierzchni.

- Miejsce i termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dostarczyć pocztą elektroniczną na wszystkie wskazane adresy email tj.: rwalczak@pfron.org.pl, miwanek@pfron.org.pl oraz tlata@pfron.org.pl do dnia 05.07.2019 r.

- Kryteria wyboru oferty.

  - Kryterium wyboru przedmiotowego zamówienia jest miesięczna cena brutto     oferowanej usługi.

  - W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia, podając ją w miesięcznej kwocie brutto (z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku VAT). Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

- Sposób oceny ofert.

  - Oferta powinna składać się z wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego.

  - Oferta niepełna zostanie odrzucona.

  - Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.

  - Oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę Formularza, stanowiącego Załącznik nr 1.

- Termin związania złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Informacje dodatkowe:

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  - W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

  - Zapytanie ofertowe nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy/realizacji zamówienia.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z zamówieniami publicznymi

o wartości poniżej 30.000 euro netto.

1.	W związku z prowadzoną procedurą udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas prac modernizacyjnych pomieszczeń i instalacji w budynkach Biura Funduszu w Warszawie, Zamawiający informuje Wykonawcę, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

2.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), al. Jana Pawła II 13;

3.	Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest Pani Izabela Maciejewska, adres e-mail: iod@pfron.org.pl;

4.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z  procedurą udzielenia zamówienia na najem powierzchni przystosowanej dla potrzeb serwerowni teleinformatycznej PFRON.

5.	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy PFRON z siedzibą w Warszawie 00-828, przy al. Jana Pawła II 13, którzy odpowiadają za prowadzenie przedmiotowej procedury.

6.	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

•	do 6 miesięcy w przypadku zapytania ofertowego,

•	do 2 lat – w przypadku zamówienia publicznego,  a jeżeli do jego realizacji została zawarta umowa, której czas trwania umowy 2 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

7.	W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8.	Posiada Pani/Pan:

•	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

•	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);

•	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

•	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9.	Nie przysługuje Pani/Panu:

•	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

•	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

•	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.