## Warszawa, 07.02.2020 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza do składania ofert na 
„Konserwacja instalacji oraz trzech urządzeń klimatyzacji precyzyjnej SWEGON OEDA HH 11.1 zamontowanych w serwerowni w Biurze Funduszu przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

prowadzone w formie Zapytania ofertowego.

Szacowana wartość zamówienia nie przekracza

## wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

- Nazwa i adres zamawiającego:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

tel.: (22) 50 55 500

godziny pracy Zamawiającego 8.00 – 16.00

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/

- Opis przedmiotu zamówienia.

## Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie konserwacji instalacji oraz trzech urządzeń klimatyzacji precyzyjnej SWEGON OEDA HH 11.1 zamontowanych w serwerowni 
w Biurze Funduszu przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie, zapewniających utrzymanie
w pomieszczeniu serwerowni stałej wilgotności na poziomie 40-60% oraz temperatury powietrza na poziomie +22 °C z dokładnością +/- 2 °.

- Wykaz urządzeń:

- SWEGON OEDA HH 11.1 - AIR B 054646

- SWEGON OEDA HH 11.1 - AIR B 054647

- SWEGON OEDA HH 11.1 - AIR B 054648

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać urządzenia w stanie technicznym zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania określonych obowiązków z należytą starannością, sztuką budowlaną, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych, przepisami Eksploatacji Urządzeń Energetycznych oraz instrukcjami technicznymi urządzeń;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania co najmniej raz w miesiącu czynności konserwacyjnych celem kontroli poprawności działania urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kompleksowego serwisu czynności konserwacyjnych co 3 miesięcy, czyli 4 kompleksowe przeglądy w okresie obowiązywania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji urządzeń będących przedmiotem zamówienia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony, zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881).

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do usuwania awarii 
w czasie i po godzinach pracy Zamawiającego oraz w dni wolne od pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej łączności ze swoim przedstawicielem.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w ciągu 2 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzeń do 10 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki (straty) wynikłe 
z prowadzenia prac.

- czynności nie wchodzące w zakres prac konserwacyjnych będą wykonane i rozliczane na podstawie odrębnych ofert.

- Wymagane parametry pracy urządzeń klimatyzacyjnych objętych opieką serwisową:

- ciągłość pracy całorocznej, przez 24 godziny na dobę urządzeń.

- utrzymywanie stałej, określonej wilgotności powietrza na poziomie 40% - 60%.

- utrzymanie temperatury powietrza w pomieszczeniu na poziomie +22 ˚C 
z dokładnością +/- 2 ˚C.

- Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę podczas przeglądu kwartalnego:

- przegląd obudowy urządzenia,

- przegląd połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

- sprawdzenie ciśnień pracy czynnika chłodniczego,

- wymiana filtrów powietrza,

- czyszczenie na sucho lameli skraplacza,

- kontrola pracy wentylatora skraplacza,

- mycie parownika środkami czyszczącymi i odgrzybiającymi,

- wymiana cylindrów parowych,

- sprawdzenie układu odprowadzania skroplin,

- sporządzenie protokołu serwisowego,

Przed każdym przeglądem Wykonawca na swój koszt dostarczy 3 kpl. cylindrów do nawilżacza.

Przed każdym przeglądem Wykonawca na swój koszt dostarczy 3 kpl. filtrów powietrza.

- Warunki udziału w postepowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

  - Wykonawca ubiegający się o powyższe zamówienie musi wykazać, że w okresie  ostatnich  pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie wykonuje należycie co najmniej 2 razy prace konserwacyjne, których przedmiot umowy/zamówienia obejmował świadczenie, przez okres co najmniej 12 miesięcy obsługi technicznej urządzeń klimatyzacji precyzyjnej (rozumianej jako świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji lub napraw bieżących).

W przypadku usługi, której wykonywania jeszcze nie zakończono, Zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy dotychczasowy okres świadczenia usługi będzie 
nie krótszy niż 12 miesięcy.

W celu wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca  zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz usług wykonanych, 
a przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonywanych wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2.

- W przypadku gdy Zamawiający (PFRON) jest podmiotem, na rzecz którego prace konserwacyjne wskazane w wykazie prac zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, czy usługi te zostały wykonane należycie

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające, czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie Wykonawcy, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- oferta powinna być stworzona wg wzoru Formularza ofertowego (Załącznik nr 3),

- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

- oferta powinna być podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną,

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

- każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,

- oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach  900 – 1500, pon. – pt.: Pan Krzysztof Ornatowski,  tel. 22 5055607.

- Sposób udzielania wyjaśnień.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia  wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zapytanie należy kierować na adres: kornatowski@pfron.org.pl.

- Termin wykonania:

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Termin składania ofert do dnia 25.02.2020 r. do godz. 1500.

Miejsce składania ofert:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 13

Kancelaria – parter (pokój nr 1)

Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

- Kryteria wyboru oferty

- Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- Kryterium – cena „C” –  waga 90%  (90% = 90 pkt).

## Maksymalną liczbę punktów w kryterium (90 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną przez Wykonawców w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

| R = | C n | x 90 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | C o |  |
| C n | – cena brutto oferty najtańszej |  |
| C o | – cena brutto oferty ocenianej |  |

## Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 90 punktów.

- Kryterium – Kryterium społeczne „S” –  waga 10%  (10% = 10 pkt).

W kryterium tym Wykonawca otrzyma 10 pkt jeśli zatrudni przy realizacji niniejszego zamówienia co najmniej 1 osobę na podstawie umowy o pracę co najmniej w wymiarze 0,5 etatu przez cały okres obowiązywania umowy.

Uwaga: W przypadku niezatrudnienia przy realizacji niniejszego zamówienia co najmniej 1 osoby na podstawie umowy o pracę, w co najmniej wymiarze 0,5 etatu przez cały okres obowiązywania umowy, Wykonawca otrzyma 0 pkt.

- Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych w każdym z kryteriów. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

## LP = C + S

## gdzie LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę.

- Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

## Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie brutto 
(z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku VAT). Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

- Sposób oceny ofert:

- Oferta powinna składać się z wypełnionego i podpisanego Formularza (Załącznik 
nr 3) oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt. 7 Zapytania ofertowego.

- Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunków, o których mowa w pkt 2 rozdziału 7 lub nie wykaże braku podstaw do wykluczenia zostanie wykluczony z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

- Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.

- Oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę Formularza, stanowiącego  Załącznik nr 3.

- Termin związania złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania na każdym etapie bez podania bez podania przyczyny lub zamknąć postepowanie bez wyboru którejkolwiek z ofert.

- W przypadku unieważnienia zapytania lub zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

- Zapytanie ofertowe nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy/realizacji zamówienia.

- W przypadku nie podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy z kolejnym Wykonawcą.

### Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 -  Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 - Wykaz usług

Załącznik nr 3 –  Formularz ofertowy