Projekt Umowy

UMOWA nr              /         /

zawarta w dniu ..........................................r.

pomiędzy:

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 13

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania prowadzenie konserwacji urządzeń i instalacji odpowiadających za bezpieczeństwo osób i mienia, znajdujących się 
w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, zwanej dalej przedmiotem umowy.

§ 2

- Wykaz systemów podlegających konserwacji.

- obiekt przy al. Jana Pawła II nr 13 w Warszawie :

- system oddymiania klatek schodowych,

- system telewizji dozorowej,

- system sygnalizacji włamania i napadu,

- dźwiękowy system ostrzegawczy.

- obiekt przy ul. Siennej 63 w Warszawie :

- system sygnalizacji pożaru,

- system telewizji dozorowej,

- system sygnalizacji włamania i napadu.

- obiekt przy ul. Grójeckiej 19/25:

- system sygnalizacji pożaru,

- system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN).

§3

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać urządzenia w stanie technicznym zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo pracy,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania określonych obowiązków z należytą starannością, sztuką budowlaną, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych oraz instrukcjami technicznymi urządzeń,

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac,

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania co najmniej raz w miesiącu czynności konserwacyjnych celem poprawności działania urządzeń,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kompleksowych czynności konserwacyjnych co 3 miesiące, czyli 4 kompleksowe przeglądy w okresie obowiązywania umowy,

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania gotowości do usuwania awarii w czasie 
i po godzinach pracy Zamawiającego oraz w dni wolne od pracy,

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w ciągu 2 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzeń.  Powyższy termin może zostać przekroczony w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych dostępnych tylko na zamówienie,

- zakres czynności w ramach konserwacji przedstawiony został w Załączniku nr 1 do Umowy,

- ramowy harmonogram przeglądów oraz wykaz urządzeń przedstawiony został w Załączniku nr 2 do Umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy, na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby, co najmniej na 0,5 etatu  przez cały okres realizacji zamówienia,

- W odniesieniu do osoby, o których mowa w lit. k) Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę przed dniem przystąpienia do realizacji Umowy oświadczenia lub dokumentów potwierdzających sposób jej zatrudnienia (np. zanonimizowaną kopię umowy 
o pracę, przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, zaś informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania). Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją czynności objętych niniejszą umową wykonuje osoba zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązuje się na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przedkładać informacje zatrudnieniu osoby wymienionej w lit. l) powyżej,

- jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia osób wskazanych w lit. k (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego) albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do:

  - naliczenia kary umownej w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) za każdy przypadek niewykazania faktu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby 
w miesiącu, co do której przewidziany jest taki obowiązek,

  - wypowiedzenia umowy po uprzednim wezwaniu do zatrudnienia w oparciu 
o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek 
i udokumentowania tego faktu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem, że w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający może wypowiedzieć Umowę.

- kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia osoby wskazanych w pkt 11 należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby.

- Czynności nie wchodzące w zakres prac konserwacyjnych będą wykonane i rozliczane na podstawie odrębnych ofert.

§ 4

- Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, za które winę ponosi Zamawiający oraz wystąpienia siły wyższej, za którą strony uznają zdarzenie zewnętrzne, nagłe, na które Wykonawca nie miał wpływu i którego nie mógł przewidzieć oraz któremu nie mógł zapobiec, pod warunkiem zgłoszenia takiej okoliczności na piśmie Zamawiającemu.

- W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 2 Strony ustalają nowy termin wykonania przedmiotu umowy a Wykonawcy należeć się będzie wynagrodzenie w kwocie określonej w § 5 ust. 2 Umowy.

- W przypadku niewykonania czynności konserwacyjnych systemów określonych w § 2 – do ostatniego dnia miesiąca – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2,5% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, licząc od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

- W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3, jak również w przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może:

- odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym,

- wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczyć w tym celu  siedmiodniowy termin. 
W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu – Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych prawa cywilnego zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego.

- Umowa może być rozwiązana w każdym czasie przez obie strony za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 4 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości łącznej ........................................... zł netto, do kwoty wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ................................................. zł, wynagrodzenie brutto …………………………. zł (słownie: ............................................................................................................................).

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne płatne ……..….. w  kwocie …..……….……. zł netto, stawka VAT….., wynagrodzenie miesięczne brutto …………………… zł.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w treści faktury, na podstawie podpisanego Protokołu odbioru przedmiotu umowy (Załącznik nr 3).

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający może potrącić należność wynikającą z wynagrodzenia Wykonawcy za realizację umowy o naliczoną karę umowną, nawet niewymagalną.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 6

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

- Strony Umowy ustanawiają następujące osoby odpowiedzialne za jej realizację i podpisanie protokołu odbioru:

- - przedstawiciel/le Zamawiającego: imię i nazwisko, tel. ……………………………

….……………………………………………………………………………………;

- - przedstawiciel Wykonawcy: imię i nazwisko, tel.    ………………………

………………………………………………………………………………………

- Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy wymaga pisemnego powiadomienia Strony  i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 8

- Strony zobowiązują się do traktowania wszystkich danych i informacji, które zostały im udostępnione podczas realizacji Umowy, jako poufnych i nieprzekazywania ich osobom trzecim zarówno w trakcie Umowy jak i po jej wygaśnięciu, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, która je udostępniła.

- Jakikolwiek dokument, poza samą Umową, otrzymany przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, pozostaje własnością Zamawiającego i zostanie zwrócony (wszystkie egzemplarze) na żądanie Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji zobowiązań wynikających z treści Umowy. Wykonawca, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, nie wykorzysta żadnego dokumentu lub informacji, do celów innych niż wykonanie Umowy.

- Strony Umowy zobowiązują się, że w żaden sposób nie narażą się na zarzut naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W związku z realizacją niniejszej Umowy i dostępem do danych osobowych przez Wykonawcę zostanie zawarta odrębna Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 9

Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z zakresem prac oraz stanem instalacji, sieci, maszyn i urządzeń będących przedmiotem umowy.

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony zgodnie ustanawiają bezwzględny zakaz przenoszenia wierzytelności i praw wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody drugiej Strony.

§ 11

Strony ustalają, że ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej Umowy, rozstrzygane będą polubownie,  a w przypadkach braku możliwości zawarcia ugody – przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron umowy.

Wykaz załączników stanowiących integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 - Zakres czynności w ramach konserwacji instalacji oraz urządzeń ochrony

antywłamaniowej, napadowej, systemu dozoru TV i systemu ppoż. (SAP, DSO, oddymianie) w budynkach PFRON.

# Załącznik nr 2 - Ramowy harmonogram przeglądów

Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy.

Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Polisa ubezpieczeniowa

................................................ 		                            ………........................................

data i podpis Wykonawcy 			                              data i podpis Zamawiającego

Załącznik nr 1

Zakres czynności w ramach konserwacji instalacji oraz urządzeń ochrony antywłamaniowej, napadowej, systemu dozoru TV i systemu ppoż. (SAP, DSO, oddymianie) w budynkach PFRON:

Zakres czynności obejmuje:

- Dokonywanie okresowych przeglądów, konserwacji, oględzin, kontroli działania urządzeń 
i instalacji oraz dokonywanie bieżących napraw i regulacji.

- Sprawdzanie stanu czystości urządzeń i instalacji oraz prawidłowego zamocowania elementów, ich czyszczenie i zabezpieczanie przed korozją.

- Sprawdzanie czystości czujników, łączenie z linią zgłoszeniową.

- Kontrola zamocowania zacisków oraz stałe utrzymywanie czystości styków aparatów 
i urządzeń.

- Sprawdzanie i regulacja kamer, silników nastawczych i monitorów.

- Smarowanie i regulacje urządzeń otwierających, blokujących i zamknięć.

- Wykonywanie cyklicznych, okresowych testów sprawdzających poszczególnych aparatów 
i urządzeń (w tym testy klap dymowych w zakresie sterowania instalacją ppoż.) oraz instalacji wraz ze sporządzaniem stosownych Protokołów.

Szczegółowe zakresy prac konserwacyjnych określają instrukcje ruchowe oraz obowiązujące normy, w tym szczególnie:

  - Instrukcja ruchowa SSP

  - Instrukcja ruchowa instalacji DSO

  - Instrukcje eksploatacyjne klap dymowych i ppoż.

  - Instrukcje eksploatacyjne rejestratorów i kamer

  - Instrukcje urządzeń ochrony antywłamaniowej i napadowej

  - Polskie i europejskie Normy dotyczące zabezpieczeń ppoż.

Załącznik nr 2

RAMOWY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania co najmniej raz w miesiącu czynności konserwacyjnych celem kontroli poprawności działania urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kompleksowego serwisu czynności konserwacyjnych co 3 miesięcy, czyli 4 kompleksowe przeglądy w okresie obowiązywania umowy.

- System Sygnalizacji Włamania i Napadu.

- al. Jana Pawła II 13,

- ul. Sienna 63,

- ul. Grójecka 19/25

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania wyposażenia oraz urządzeń systemu | 1 raz w miesiącu |
| 2. | Programowe diagnozowanie systemu (praca w programie DSC) | 1 raz na kwartał |
| 3. | Kontrola zasilania głównego i rezerwowego | 1 raz w miesiącu |
| 4. | Testowanie czujek systemu | 1 raz na kwartał |
| 5. | Testowanie wyjść systemu | 1 raz na kwartał |
| 6. | Testowanie monitoringu | 1 raz na kwartał |
| 7. | Zmiana kodów oraz przyporządkowanie kodów do danych stref systemu użytkownika | wg potrzeb |
| 8. | Symulacja alarmów – wydruk pracy systemu | 1 raz na kwartał |
| 9. | Regulacja czasu rzeczywistego | przy zmianie czasu |
| 10. | Utrzymanie sprawności | na bieżąco |

Wykaz urządzeń w budynku przy al. Jana Pawła II 13:

- Centrala DSC PC4020  – 1 szt.

- Rozszerzenie 16-linii PC4116 – 3 szt.

- Moduł zasilacza PC4204  – 1 szt.

- Szyfrator LCD 4500  – 6 szt.

- Akumulator 12V/17Ah – 2 szt.

- Akumulator 12V/6,5Ah – 1 szt.

- Sygnalizator zewnętrzny opt.-akust. 1 szt.

- Akustyczna czujka tł. szkła FORCE 2 – 9 szt.

- Czujka pasywnej podczerwieni  BRAVO4 – 65 szt.

- Czujka sufitowa dookólna VISONIC  – 5 szt.

- Czujka wstrząsowa VVS-300 – 1 szt.

- Kontrakton – 9 szt.

- Przycisk napadowy – 2 szt.

- Tablica synoptyczna – 2 szt.

- Moduł wyjść do sterowania tablicą – 3 szt.

Wykaz urządzeń przy ul. Grójeckiej 19/25.

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) ROKONET wraz z czujkami w każdym pomieszczeniu i siecią kablową

- System telewizji dozorowej:

- Biuro przy al. Jana Pawła II 13

- pomieszczenia biurowe przy al. Siennej 63

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania wyposażenia oraz urządzeń systemu | 1 raz w miesiącu |
| 2. | Sprawdzanie stanu zużycia urządzeń nagrywających | 1 raz w miesiącu |
| 3. | W przypadku konieczności przekazania urządzeń do naprawy, zapewnienie urządzeń zastępczych na czas naprawy | wg potrzeb |
| 4. | Regulacja czasu rzeczywistego | przy zmianie czasu |
| 5. | Utrzymanie sprawności | na bieżąco |

Wykaz urządzeń SWN w budynku przy al. Jana Pawła II 13:

Rejestrator NDR-EA 3216 – 2 szt.

Kamera kopułkowa – 33 szt.

Monitor – 4 szt.

Wykaz urządzeń CCTV w budynku przy ul. Siennej 63:

Rejestrator ER 1601 – 1 szt.

Kamera NOVUS – 16 szt.

Zasilacz PULSER 12V – 16 szt.

Monitor Samsung – 1 szt.

- System Sygnalizacji Pożaru:

W ramach obsługi serwisowej Wykonawca ma  zadane do wykonywania czynności serwisowych,  okresowych – które są zespołem czynności, które wykonuje okresowo specjalizowany, certyfikowany Konserwator. Konserwator jest obowiązany znać zakresy konserwacji wynikające z odpowiednich DTR i Polskich Norm dla systemu SSP oraz, w razie takiej konieczności, szczególne wytyczne Właściciela systemu.

Każdy przegląd okresowy zakończony zostaje stosownym protokołem zawierającym:

- opis wykonanych czynności

- określenie stanu instalacji po przeglądzie, w tym zgłoszenie do Administratora sytemu konieczności zlecenie odpowiednich napraw lub modyfikacji

- zalecenia do dalszej eksploatacji

- podpisem osób przeprowadzających przegląd

Wykonawca zobowiązany jest w ramach obsługi serwisowej, na podstawie specyfikacji technicznej nr PKN CEN/TS 54-14 do wykonywania następujących czynności:

- Obsługa miesięczna:

Co najmniej raz w miesiącu sprawdzić / zapewnić:

Zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, tak aby były wystarczające. Przeprowadzić test wskaźników, a każdy fakt niesprawności wskaźnika ma zostać odnotowany.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

- Obsługa kwartalna:
Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące, Wykonawca musi sprawdzić wszystkie zapisy w książce pracy i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji.

- spowodować zadziałanie, co najmniej 50 % czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze.

- dokonać rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych.

- Obsługa roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik powinien zapewnić, aby specjalista przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej.

- sprawdzić każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta. Chociaż każda czujka powinna być sprawdzana raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

- sprawdzić zdolność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych.

- sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.

- dokonać oględzin, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne.

- sprawdzić i przeprowadzić próby wszystkich baterii akumulatorów

- Wykaz urządzeń:

- Al. Jana Pawła II 13

| Lp. | Nazwa materiału | ilość | jm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala POLON 6000 | 1 | kpl. |
| 2 | Panel wyniesiony obsługi | 1 | kpl. |
| 3 | Akumulator 12V/40Ah ZEUS | 8 | szt. |
| 4 | Wielosensorowa czujka dymu i ciepła TF-1-TF9 (sensory Ouv+ Oir + A1R) DUT-6046 | 540 | szt. |
| 5 | Czujka dwusensorowa (ciepła + opt.) z izolatorem zwarć DOT-4046 | 25 | szt. |
| 6 | Gniazdo G40 | 565 | szt. |
| 7 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 61 | szt. |
| 8 | Wskaźnik zadziałania wraz z obudową | 115 | szt. |
| 9 | Moduł wejścia/wyjścia EKS6022 | 27 | szt. |
| 10 | Stacja operatorska DELL | 1 | kpl. |
| 11 | Monitor LCD 32'' do pracy ciągłej z uchwytem ściennym | 1 | szt. |
| 12 | Oprogramowanie do wizualizacji VENO | 1 | kpl. |
| 13 | Zasilacz pożarowy EN54 27,6V/7A/2x17Ah | 3 | szt. |
| 14 | Akumulator 12V/17Ah | 6 | szt. |

- ul. Sienna 63

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprawdzenie zamocowania centralki | 1 raz w miesiącu |
| 2. | Sprawdzenie stanu technicznego centralki | 1 raz w miesiącu |
| 3. | Sprawdzenie czytelności wyświetlacza i wydruku | 1 raz w miesiącu |
| 4. | Sprawdzenie poprawności oprogramowania opisów tekstowych | 1 raz w miesiącu |
| 5. | Sprawdzenie układu zasilającego | 1 raz w miesiącu |
| 6. | Sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorowych | 1 raz w miesiącu |
| 7. | Sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych i sygnalizacyjnych | 1 raz w miesiącu |
| 8. | Symulacja stanów systemu (pożar, usterka, itp.) | 1 raz na kwartał |
| 9. | Kontrola poprawności wysterowania systemów współpracujących | 1 raz na kwartał |
| 10. | Sprawdzenie poprawności działania systemu, przez wyzwolenie gazem testowym czujek dymu | 1 raz na kwartał |
| 11. | Sprawdzenie poprawności działania systemu przez wyzwolenie ROP-ów | 1 raz na kwartał |
| 12. | Sprawdzenie automatycznego przełączania za zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania sieci 230V | 1 raz na kwartał |
| 13. | Sprawdzenie poprawności transmisji sygnałów do PSP – sygnał przekazano do UTA | 1 raz w miesiącu |

Urządzenia:

- Centrala POLON 4200

- Czujki dymowe DOR 4046 – szt. 91 – 2 pętle

- Czujki temperaturowe – szt. 1

- ROP 4001 – szt. 8

- Wskaźnik zadziałania czujki – 37 szt.

- Syrena alarmowa dźwiękowa – 4 szt.

- Element sterujący – 18 szt.

- Zasilacz 24 V, 5 A ,,MERAVEX’’ 1 kpl.

- Grójecka 19/25,

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola zamocowania centralki | 1 raz w miesiącu |
| 2. | Kontrola stanu technicznego centralki | 1 raz w miesiącu |
| 3. | Kontrola czytelności wyświetlacza i wydruku | 1 raz w miesiącu |
| 4. | Weryfikacja poprawności oprogramowania opisów tekstowych | 1 raz w miesiącu |
| 5. | Kontrola układu zasilającego | 1 raz w miesiącu |
| 6. | Przegląd stanu technicznego baterii akumulatorowych | 1 raz na kwartał |
| 7. | Przegląd stanu technicznego przewodów linii dozorowych i sygnalizacyjnych | 1 raz na kwartał |
| 8. | Symulacja stanów systemu (pożar, usterka, itp.) | 1 raz na kwartał |
| 9. | Wysterowanie systemów współpracujących | 1 raz na kwartał |
| 10. | Wyzwolenie gazem testowym czujek dymu | 1 raz na kwartał |
| 11. | Wyzwolenie ROP-ów celem sprawdzenia poprawności działania systemu przez | 1 raz na kwartał |
| 12. | Kontrola automatycznego przełączania za zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania sieci 230V | 1 raz na kwartał |

Urządzenia:

System sygnalizacji pożaru (SSP) Polon ALFA 3800 typ. SCP

38 czujki pożarowe

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy firmy BOSCH w budynku przy al. Jana Pawła II 13:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprawdzenie zamocowania urządzeń w szafie sterującej | 1 raz w miesiącu |
| 2. | Sprawdzenie stanu technicznego wzmacniaczy | 1 raz w miesiącu |
| 3. | Sprawdzenie stanu technicznego kontrolera | 1 raz w miesiącu |
| 4. | Sprawdzenie stanu technicznego głośników | 1 raz na kwartał |
| 5. | Sprawdzenie stanu technicznego panelu strażaka | 1 raz w miesiącu |
| 6. | Sprawdzenie układu zasilającego 230V | 1 raz w miesiącu |
| 7. | Sprawdzenie automatycznego przełączania za zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania sieci 230V | 1 raz na kwartał |
| 8. | Sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii głośnikowych | 1 raz na kwartał |
| 9. | Sprawdzenie poprawności nadawania komunikatów do poszczególnych stref | 1 raz na kwartał |
| 10. | Symulacja stanów systemu (pożar, usterka, itp.) | 1 raz na kwartał |
| 11. | Kontrola poprawności wysterowania z systemu SSP | 1 raz na kwartał |
| 12. | Uruchomienie komunikatów ewakuacyjnych i ostrzegawczych | 1 raz na kwartał |
| 13. | Pomiar zrozumiałości mowy, poziomu ciśnienia akustycznego praz pomiarów ochronnych | 1 raz na kwartał |

Urządzenia:

- Kontroler – typ ZBB 1990/ZBB1920

- Monitorowany wzmacniacz mocy 2 X 60W – 1 szt.

- Monitorowany wzmacniacz mocy 4 X 60W – 8 szt.

- Wzmacniacz – typ ZBB 1903 1998 – 2 szt.

- Układ zasilania  - typ. Z DSO 4060 – 1 szt.

- Akumulator – typ. 12V, 160 Ah –7 szt.

- Głośnik sufitowy  – 185 szt.

- Głośnik projektorowy – 6 szt.

- Głośnik gabinetowy – 322 szt.

- Mikrofon strażaka – 1 szt.

- System oddymiania w budynku przy al. Jana Pawła II 13.

| 1. | Sprawdzenie prawidłowość mocowania | 1 raz w miesiącu |
| --- | --- | --- |
| 3. | Sprawdzenie układu zasilającego | 1 raz w miesiącu |
| 4. | Sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów | 1 raz na kwartał |
| 5. | Kontrola stanu położenia klap odcinających w przewodach nawiewnych i wyciągowych | 1 raz na kwartał |
| 6. | Ręczne zamkniecie | 1 raz na kwartał |
| 7. | Ręczne otwarcie | 1 raz na kwartał |
| 8. | Sprawdzenie stanu oraz zamocowania klap i siłowników | 1 raz na kwartał |
| 9. | Sprawdzenie wyzwalacza termicznego | 1 raz na kwartał |
| 10. | Sprawdzenie poprawności współpracy z systemem sygnalizacji pożaru | 1 raz na kwartał |
| 11. | Zamkniecie klap z poziomu centrali sterującej | 1 raz na kwartał |
| 12. | Sprawdzenie prawidłowości mocowania i podłączeń elektrycznych wyłączników krańcowych. | 1 raz w miesiącu |
| 13. | Sprawdzenie poprawności sygnalizacji położenia | 1 raz w miesiącu |
| 14. | Sprawdzenie poprawności działania systemu przez uruchomienie przycisku oddymiania | 1 raz w miesiącu |

Uwagi:

Harmonogram należy traktować jako doprecyzowanie podstawowej czynności serwisowej, czyli zabezpieczenia ciągłości pracy, a także gotowości i podjęcia działań w przypadku wystąpienia awarii.

Załącznik nr 3

Warszawa, dn. .........................

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

| Zamawiający | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 13. |
| --- | --- |
| Wykonawca | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Przedmiot umowy | Konserwacja urządzeń i instalacji odpowiadających za bezpieczeństwo osób i mienia, znajdujących się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. |
| Wykonano wg umowy Okres, za jaki następuje rozliczenie | nr od .........................................do ……………….…………… |
| W dniu ............................. stwierdzono fakt wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w § .......................... Umowy nr…………………………….. z dnia ........................... w terminie określonym w ………………………………………………………………………………………….……………….. Przyjmujący dokonał szczegółowej oceny wykonanego przedmiotu umowy i stwierdza, co następuje: Opinia merytoryczna Zamawiającego lub osoby upoważnionej (zgodność z przedmiotem umowy, terminowość, wady, usterki, naliczenie ew. kar, inne). Mając na względzie powyższe przyjmujący wnioskuje o przyjęcie / nie przyjęcie* przedłożonego przedmiotu umowy/zamówienia *, a tym samym stwierdza, że są / nie ma * podstawy do wypłaty wynagrodzenia określonego w ……………………………………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze – Zamawiający. |

Zamawiający                                                                                     Wykonawca

.....................................................                                                ………….…….............................

(data i podpis)                                                                                     (data i podpis)

Załącznik nr 4

Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 5

Polisa ubezpieczeniowa