Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, obsługi i awaryjnego całodobowego serwisu instalacji i sieci elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią, montażu wyposażenia biurowego oraz napraw bieżących (usługa tzw. ,,złotej rączki”);

- Obsługę, przeglądy i konserwacje maszyn oraz urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią wykonywać będzie, w dni pracy Zamawiającego, co najmniej 2 pracowników Wykonawcy oddelegowanych do budynku Biura Funduszu na czas obowiązywania niniejszej Umowy, tj. 1 pracownik w dni robocze przez 8 godzin, tj. od godz. 800 do godz. 1600, 2  pracownik w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 12:00 do 16:00.

- Wykaz czynności

- Ramowy zakres prac eksploatacyjnych urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych 
w siedzibach PFRON.

- obsługa i konserwacja sieci instalacji siły i światła oraz gniazd sieciowych łącznie 
z  rozdzielnicami – główną oraz piętrowymi – w budynku przy al. Jana Pawła II 13;

- wykonywanie testów i pomiarów czasu działania oświetlenia awaryjnego, w budynku przy al. Jana Pawła II 13;

- udokumentowana obsługa i konserwacja zasilania elektrycznego łącznie ze stacją trafo i instalacjami średnich napięć – w budynku przy al. Jana Pawła II 13;

- udokumentowana konserwacja instalacji ochronnych – odgromowych, przeciwporażeniowych wszelkiego rodzaju zabezpieczeń elektrycznych, elektronicznych, uziemień i ochronników przepięciowych – w budynku przy al. Jana Pawła II 13;

- potwierdzone protokołami przez osoby uprawnione wykonywanie badań i pomiarów ochronnych instalacji oraz maszyn i urządzeń. Badania winny być wykonywane zgodnie z przepisami: Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego, Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową i zaleceniami producentów;

- wszystkie prace (przeglądy i konserwacje, bieżące naprawy i remonty oraz oględziny) muszą być wykonywane zgodnie z Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Polską Normą i przepisami prawnymi oraz instrukcjami fabrycznymi, serwisowymi producentów maszyn i urządzeń oraz instalacji w jakie wyposażony jest budynek PFRON;

- poza czynnościami konserwacyjnymi Wykonawca winien przestrzegać przepisów BHP oraz ppoż. i utrzymywać w pełnej gotowości maszyny i urządzenia powierzone opiece;

- pracownicy Wykonawcy sprawujący konserwację i bezpośredni nadzór nad personelem wykonującym prace muszą posiadać aktualne uprawnienia wydane przez SEP w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

- Ramowy harmonogram przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej.

- harmonogram należy traktować jako doprecyzowanie podstawowej czynności serwisowych, czyli zabezpieczenia ciągłości pracy, a także gotowości i podjęcia działań w przypadku wystąpienia awarii.

- kontrola działania oraz obsługa muszą być zgodne z instrukcjami fabrycznymi. Dotyczy to wszystkich instalacji.

| Lp. | Zakres robót | Termin realizacji | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Transformatory i rozdzielnia główna: al. Jana Pawła II 13 |  |  |  |  |
| 1a | oględziny: |  |  |  |
|  | - odkurzanie pomieszczeń oraz urządzeń | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - sprawdzenie zgodności stacji z ustalonym programem pracy, | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - sprawdzenie stanu łączników układów automatyki i zabezpieczeń z aktualnym układem połączeń | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - sprawdzenie stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - sprawdzenie gotowości ruchowej przyrządów pomiarowych rejestrujących zakłócenia oraz stan układów sygnalizacji automatyki i zabezpieczeń | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - sprawdzenie stanu napędów, łączników, izolatorów i głowic kablowych | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - sprawdzenie wskazania przyrządów pomiarowych rejestrujących liczby zadziałań odgromników, wyłączników | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - sprawdzenie stanu fundamentów, kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, kabli, przewodów i ich osprzętu | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - kontrola połączeń obudowy z uziemieniem | raz na kwartał |  | potwierdzone stosownym zapisem w dokumentacji |
|  | - kontrola wskazań przyrządów | codziennie |  | podczas obchodu budynku |
|  | - kontrola dźwięku wydawanego przez transformatory | codziennie |  | podczas obchodu budynku |
| 1b | oględziny skrócone: al. Jana Pawła II 13 |  |  |  |
|  | - rozdzielnia główna | codziennie |  | podczas obchodu budynku |
|  | - stan zewnętrzny przewodów, zacisków, opasek i osprzętu | co 2 miesiące |  | potwierdzone pisemną oceną stanu technicznego instalacji i urządzeń ochronnych |
|  | - działanie kontrolnych przyrządów pomiarowych | codziennie |  | podczas obchodu budynku |
|  | - działanie instalacji oświetlenia rozdzielni | codziennie |  | podczas obchodu budynku |
|  | - stan konstrukcji wsporczych kanałów kablowych i fundamentów | styczeń |  | po wyłączeniu spod napięcia (udokumentowane) |
|  | - sprawdzanie i dokręcanie połączeń śrubowych na szynach i zaciskach aparatów oraz urządzeń | styczeń |  | po wyłączeniu spod napięcia (udokumentowane) |
|  | - pomiary ochrony przeciwporażeniowej (po ew. wymianie uszkodzonych aparatów i urządzeń) | na bieżąco |  | potwierdzone protokołami |
| 1c | przegląd i konserwacja: al. Jana Pawła II13 |  |  |  |
|  | - stacja SN i rozdzielnia NN (przegląd pod kątem wydzielania się ciepła na złączach – kamera termowizyjna) | raz w roku kalendarzowym uzgodnieniu z Zamawiającym |  | potwierdzone protokołem |
| 2 Rozdzielnie pozostałe: al. Jana Pawła II 13 i Sienna 63 |  |  |  |  |
|  | - kontrola wyłączników różnicowoprądowych przyciskiem „Test” | kwartalnie |  | poza godz. pracy Biura Funduszu (udokumentowane) podczas obchodu budynku |
|  | - oględziny widocznych części przewodów, zacisków oraz osprzętu | codziennie |  | podczas obchodu budynku |
|  | - dokręcanie zacisków, połączeń śrubowych aparatów i urządzeń elektrycznych | na bieżąco |  | podczas sprawdzeń funkcjonalności (wg potrzeb) |
|  | - pomiary ochrony przeciwporażeniowej (po ew. wymianie uszkodzonych aparatów i urządzeń) | na bieżąco |  | potwierdzone protokołami |
|  | - sprawdzenie pod kątem wydzielania się ciepła | dwa razy w roku, tj. we wrześniu i marcu |  | potwierdzone protokołami |
| 3 Instalacja oświetlenia, gniazd sieciowych oraz instalacja siły: al. Jana Pawła II 13, Sienna 63, Grójecka 19/25, Kolejowa 19, al. Jana Pawła II 15 |  |  |  |  |
|  | - wymiana uszkodzonych źródeł światła w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi | na bieżąco |  | po obchodzie budynku |
|  | - wymiana uszkodzonych gniazd wtyczkowych, wyłączników oraz zużytego lub uszkodzonego osprzętu instalacyjnego | na bieżąco |  | po obchodzie budynku |
|  | - usuwanie uszkodzonych elementów aparatów, urządzeń lub osprzętów w rozdzielniach elektrycznych | na bieżąco |  | po obchodzie budynku |
|  | - kontrola czasu podtrzymania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | wrzesień |  | potwierdzona protokołem |
|  | - kontrola oświetlenia w pomieszczeniach pomocniczych | na bieżąco |  | podczas obchodu budynku |
|  | - czyszczenie źródeł światła oraz opraw oświetleniowych | na bieżąco |  | w uzgodnieniu z Zamawiającym |
|  | - czyszczenie rozdzielnic piętrowych | na bieżąco |  | w uzgodnieniu z Zamawiającym |
|  | - kontrola stanu czystości oraz stopnia zużycia wszystkich zainstalowanych opraw oświetleniowych | wrzesień |  | przed sezonem jesienno-zimowym (ocena pisemna) |
|  | - pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych (w razie potrzeb) | na bieżąco |  | potwierdzone protokołem |
|  | - pomiary instalacji elektrycznej na zasilaniu głównym rozdzielnic przy użyciu analizatora sieci (dotyczy al. Jana Pawła II 13) | wrzesień, marzec |  | potwierdzone protokołem |

- Ramowy harmonogram przeglądów i konserwacji instalacji odgromowej dla budynku przy al. Jana Pawła II 13.

| Lp. | Zakres robót | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | oględziny przewodów odprowadzających oraz zwodów zabezpieczenie smarem połączeń śrubowych | 2 razy w roku kalendarzowym uzgodnieniu z Zamawiającym | potwierdzane pisemną oceną stanu technicznego instalacji i urządzeń ochronnych |
| 2 | sprawdzenie połączeń elementów uziemień | raz na kwartał | potwierdzone zapisem |

- Zakres prac należący do  obowiązków konserwatora urządzeń i instalacji wod-kan, kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią.

- Konserwację oraz codzienną obsługę urządzeń, przyborów i instalacji należy prowadzić 
w sposób zabezpieczający ich prawidłowe i bezawaryjne działanie, a w przypadku awarii możliwie najkrótszy czas przestoju.

- Podczas pracy należy przestrzegać i zapewnić uzyskanie wymagań zawartych 
w „Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji” oraz DTR urządzeń.

- Pracownicy Wykonawcy sprawujący konserwację i bezpośredni nadzór nad personelem wykonującym prace muszą posiadać aktualne uprawnienia cieplne wydane w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

  - Instalacja kanalizacyjna:

    - Likwidacja (w sposób trwały) przecieków z rur kanalizacyjnych.

    - Czyszczenie podejść odpływowych, wpustów, syfonów wpustów ściekowych.

    - Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i rewizyjnych – dotyczy tylko al. Jana Pawła II 13.

    - Przepychanie pionów i poziomów kanalizacyjnych bez zastosowania sprzętu mechanicznego i wykonywania niezbędnych robót ziemnych.

    - Udrażnianie i odpowietrzanie pionów kanalizacyjnych.

    - Wymiana lub uzupełnianie uszkodzonych elementów instalacji.

    - Demontaż i ponowny montaż (ew. wymiana) elementów osłaniających instalację wraz 
z niezbędnymi naprawami tych elementów.

    - Bieżąca obsługa i wykonywanie napraw zaworów burzowych – dotyczy al. Jana Pawła II 13.

    - Wykucia i zamurowanie przebić i rozkuć wraz z reperacjami tynku w ścianach i stropach lub reperacjami posadzek w celu wykonania napraw – dotyczy al. Jana Pawła II 13, Sienna 63 i Grójecka 19/25.

    - Okresowe czyszczenie rynien dachowych oraz koryt odwadniających daszki i wykusz – al. Jana Pawła II 13.

    - Czyszczenie wpustów ściekowych studzienek podwórzowych (2 szt.) – dotyczy al. Jana Pawła II 13.

B.	Hydrofornia i pompownia wody do celów gaśniczych: al. Jana Pawła II 13.

- Wykonywanie przeglądów, napraw bądź wymian instalacji i urządzeń, zgłaszanie konieczności przeglądów serwisowych oraz zakupu części zamiennych i urządzeń.

- Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach.

- Obsługa urządzenia uzdatniającego wodę pitną.

- Uzupełnianie poduszek powietrznych w urządzeniach.

- Odnotowywanie wykonanych prac w książkach przeglądów i kontrolkach.

C.	Instalacje wody zimnej, ciepłej, uzdatnionej oraz wody do celów gaśniczych: al. Jana 
Pawła II 13.

- Uszczelnianie armatury z wymianą uszczelek, wymianą jej elementów takich jak głowice, dławice, pokrętła, korpusy itp.

- Wymiana przyborów, baterii, uszczelnień na złączach, skorodowanych lub pękniętych łączników, uszkodzonych lub zardzewiałych odcinków rurociągów.

- Uzupełnianie oraz wymiana uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację lub urządzenia (haki, wieszaki, wsporniki itp.).

- Uzupełnienia lub naprawa izolacji termicznych oraz powłok malarskich.

- Sprawdzanie prawidłowości działania i wskazań urządzeń pomiarowych, dokonywanie wymian lub uzupełnień termometrów, manometrów itp.

- Czyszczenie, udrażnianie, naprawa lub wymiana urządzeń, przyborów, armatury itp.

- Demontaż i ponowny montaż elementów osłaniających instalacje wraz z niezbędnymi naprawami tych elementów.

- Wykonanie i zamurowanie przebić i rozkuć wraz z reperacją tynku na ścianach i stropach w celu wykonania napraw.

- Bieżąca współpraca z MPWiK.

D.	Instalacja centralnego ogrzewania i węzeł cieplny:

- Likwidacja przecieków na złączach armatury lub kształtek z wymianą uszczelek.

- Wymiana armatury lub kształtek (śrubunki, zawory itp.).

- Wymiana zużytych części armatury (głowice zaworów, dociski dławic zaworów kołnierzowych itp.).

- Likwidacja przecieków na złączach grzejników z wymianą uszczelek.

- Likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych z ewentualną wymianą.

- Likwidacja lokalnych nie dogrzewań z trwałym usunięciem przyczyn, korekta regulacji, odpowietrzanie instalacji oraz uzupełnianie wody: Jana Pawła II 13, Sienna 63, Grójecka 19/25.

- Kontrola wskazań urządzeń pomiarowych: al. Jana Pawła II 13.

- Drobne naprawy oraz czyszczenie naczyń wzbiorczych i zbiorników odpowietrzających: Jana Pawła II 13.

- Płukanie instalacji i grzejników: al. Jana Pawła II 13.

- Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację lub urządzenia: al. Jana Pawła II 13.

- Naprawy lub wymiana uszkodzonej izolacji termicznej, naprawa powłok malarskich.

- Czyszczenie filtrów, osadników itp.: al. Jana Pawła II 13, Sienna 63.

- Kontrola pracy węzła cieplnego z uszczelnieniem lub wymianą zużytych części armatury (głowice zaworów, dławice, sita odmulaczy itp.): al. Jan Pawła II13.

- Kontrola pracy i obsługa pomp obiegowych łącznie z instalacjami: elektryczną i automatyki: al. Jana Pawła II 13.

- Współpraca z obwodem ZEC.

E.	Inne: dla wszystkich lokalizacji.

- Przedstawianie wniosków dotyczących ewentualnych zagrożeń w pracy instalacji związanych z awaryjnością urządzeń lub ewentualną modernizacją itp.

- Sporządzanie dziennych raportów z wykonanych prac.

- Sporządzanie miesięcznych raportów na temat stanu instalacji oraz urządzeń wchodzących w przedmiot zamówienia/umowy.

- Harmonogram konserwacji instalacji wod.-kan., kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią.

Instalacja kanalizacyjna:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1-4, | na bieżąco wg potrzeb |
| 2. | Poz. 5, 6, 7, 10, 11 | w przypadku zaistnienia konieczności |
| 3. | Poz. 8 | po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego |
| 4. | Poz. 9 | w okresie zimowym – po opadach śniegu w okresach pozostałych – raz na miesiąc |

Hydrofornia i pompownia wody do celów gaśniczych:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1-5 | na bieżąco wg potrzeb |

Instalacje wody zimnej, ciepłej, uzdatnionej oraz wody do celów gaśniczych:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1-4 | w przypadku zaistnienia konieczności |
| 2. | Poz. 5-6 | na bieżąco wg potrzeb |
| 3. | Poz. 7-8 | po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego |
| 4. | Poz. 9 | wg potrzeb |

Instalacje centralnego ogrzewania i węzeł cieplny:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1-14 | na bieżąco wg potrzeb |
| 2. | Poz. 15 | wg potrzeb |

- Zakres prac należący do obowiązków konserwatora przy montażu wyposażenia
 i  usłudze ,,złotej rączki” (dotyczy wszystkich siedzib).

- wszelkie prace należy prowadzić w sposób zabezpieczający prawidłowe i bezawaryjne działanie siedzib PFRON. W przypadku awarii, uszkodzenia, napraw, dostaw, itp. czas realizacji powinien być jak najkrótszy.

- prace w zakresie usługi ,,złotej rączki” wykonywane będą po zgłoszeniu konieczności przez przedstawiciela Zamawiającego, z wyjątkiem codziennych obchodów budynków oraz przeglądu samozamykaczy.

- usługa dotyczy wszelkich drobnych prac naprawczych, wykończeniowych 
i związanych z przenoszeniem sprzętu biurowego w siedzibach Biura Funduszu, w tym m.in.

- codzienny przegląd klatek schodowych, korytarzy, łazienek, aneksów kuchennych.

- kwartalny przegląd samozamykaczy (dotyczy tylko al. Jana Pawła II 13),

- skręcanie regałów metalowych oraz łączenie za pomocą rozpórek,

- spawanie elementów metalowych,

- montaż i naprawa mebli biurowych, w tym: biurek, stołów, krzeseł, foteli obrotowych, nadstawek,

- naprawa okien plastikowych i aluminiowych,

- uszczelnianie okien i drzwi,

- montaż karniszy,

- wieszanie firanek,

- montaż uchwytów i półek,

- wieszanie telewizorów, tablic, luster, wieszaków, obrazów na ścianach, itp.

- montaż zegarów,

- wymiana zamków w drzwiach,

- odblokowywanie zamków,

- przeciąganie i maskowanie kabli,

- uzupełnianie ubytków fug,

- wymiana uszkodzonej teraktory i glazury,

- naprawa podajników mydła i ręczników,

- montaż przedłużaczy,

- naprawa listew zasilających,

- klejenie,

- montaż gniazdek elektrycznych,

- naprawa niedziałających gniazdek,

- montaż listew przypodłogowych,

- smarowanie drzwi,

- drobne prace związane z przenoszeniem wyposażenia biurowego, w tym:

- przenoszenie biurek,

- przenoszenie szaf,

- przenoszenie kartonów z dokumentacją,

- pakowanie dokumentacji do kartonów,

- itp.