Załącznik nr 2

RAMOWY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania co najmniej raz w miesiącu czynności konserwacyjnych celem kontroli poprawności działania urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kompleksowego serwisu czynności konserwacyjnych co 3 miesięcy, czyli 4 kompleksowe przeglądy w okresie obowiązywania umowy.

- System Sygnalizacji Włamania i Napadu.

- al. Jana Pawła II 13,

- ul. Sienna 63,

- ul. Grójecka 19/25

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania wyposażenia oraz urządzeń systemu | 1 raz w miesiącu |
| 2. | Programowe diagnozowanie systemu (praca w programie DSC) | 1 raz na kwartał |
| 3. | Kontrola zasilania głównego i rezerwowego | 1 raz w miesiącu |
| 4. | Testowanie czujek systemu | 1 raz na kwartał |
| 5. | Testowanie wyjść systemu | 1 raz na kwartał |
| 6. | Testowanie monitoringu | 1 raz na kwartał |
| 7. | Zmiana kodów oraz przyporządkowanie kodów do danych stref systemu użytkownika | wg potrzeb |
| 8. | Symulacja alarmów – wydruk pracy systemu | 1 raz na kwartał |
| 9. | Regulacja czasu rzeczywistego | przy zmianie czasu |
| 10. | Utrzymanie sprawności | na bieżąco |

Wykaz urządzeń w budynku przy al. Jana Pawła II 13:

- Centrala DSC PC4020  – 1 szt.

- Rozszerzenie 16-linii PC4116 – 3 szt.

- Moduł zasilacza PC4204  – 1 szt.

- Szyfrator LCD 4500  – 6 szt.

- Akumulator 12V/17Ah – 2 szt.

- Akumulator 12V/6,5Ah – 1 szt.

- Sygnalizator zewnętrzny opt.-akust. 1 szt.

- Akustyczna czujka tł. szkła FORCE 2 – 9 szt.

- Czujka pasywnej podczerwieni  BRAVO4 – 65 szt.

- Czujka sufitowa dookólna VISONIC  – 5 szt.

- Czujka wstrząsowa VVS-300 – 1 szt.

- Kontraktron – 9 szt.

- Przycisk napadowy – 2 szt.

- Tablica synoptyczna – 2 szt.

- Moduł wyjść do sterowania tablicą – 3 szt.

Wykaz urządzeń przy ul. Grójeckiej 19/25.

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) ROKONET wraz z czujkami w każdym pomieszczeniu i siecią kablową.

- System telewizji dozorowej:

- Biuro przy al. Jana Pawła II 13

- pomieszczenia biurowe przy al. Siennej 63

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania wyposażenia oraz urządzeń systemu | 1 raz w miesiącu |
| 2. | Sprawdzanie stanu zużycia urządzeń nagrywających | 1 raz w miesiącu |
| 3. | W przypadku konieczności przekazania urządzeń do naprawy, zapewnienie urządzeń zastępczych na czas naprawy | wg potrzeb |
| 4. | Regulacja czasu rzeczywistego | przy zmianie czasu |
| 5. | Utrzymanie sprawności | na bieżąco |

Wykaz urządzeń SWN w budynku przy al. Jana Pawła II 13:

Rejestrator NDR-EA 3216 – 2 szt.

Kamera kopułkowa – 33 szt.

Monitor – 4 szt.

Wykaz urządzeń CCTV w budynku przy ul. Siennej 63:

Rejestrator ER 1601 – 1 szt.

Kamera NOVUS – 16 szt.

Zasilacz PULSER 12V – 16 szt.

Monitor Samsung – 1 szt.

- System Sygnalizacji Pożaru:

W ramach obsługi serwisowej Wykonawca ma  do wykonania czynności serwisowe,  okresoweh – które są zespołem czynności, które wykonuje okresowo specjalizowany, certyfikowany Konserwator. Konserwator jest obowiązany znać zakresy konserwacji wynikające z odpowiednich DTR i Polskich Norm dla systemu SSP oraz, w razie takiej konieczności, szczególne wytyczne Właściciela systemu.

Każdy przegląd okresowy zakończony zostaje stosownym protokołem zawierającym:

- opis wykonanych czynności

- określenie stanu instalacji po przeglądzie, w tym zgłoszenie do Administratora sytemu konieczności zlecenie odpowiednich napraw lub modyfikacji

- zalecenia do dalszej eksploatacji

- podpisem osób przeprowadzających przegląd

Wykonawca zobowiązany jest w ramach obsługi serwisowej, na podstawie specyfikacji technicznej nr PKN CEN/TS 54-14 do wykonywania następujących czynności:

- Obsługa miesięczna:

Co najmniej raz w miesiącu sprawdzić / zapewnić:

Zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, tak aby były wystarczające. Przeprowadzić test wskaźników, a każdy fakt niesprawności wskaźnika ma zostać odnotowany.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

- Obsługa kwartalna:
Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące, Wykonawca musi sprawdzić wszystkie zapisy w książce pracy i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji.

- spowodować zadziałanie, co najmniej 50 % czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze.

- dokonać rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych.

- Obsługa roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik powinien zapewnić, aby specjalista przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej.

- sprawdzić każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta. Chociaż każda czujka powinna być sprawdzana raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

- sprawdzić zdolność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych.

- sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.

- dokonać oględzin, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne.

- sprawdzić i przeprowadzić próby wszystkich baterii akumulatorów

- Wykaz urządzeń:

- Al. Jana Pawła II 13

| Lp. | Nazwa materiału | ilość | jm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala POLON 6000 | 1 | kpl. |
| 2 | Panel wyniesiony obsługi | 1 | kpl. |
| 3 | Akumulator 12V/40Ah ZEUS | 8 | szt. |
| 4 | Wielosensorowa czujka dymu i ciepła TF-1-TF9 (sensory Ouv+ Oir + A1R) DUT-6046 | 540 | szt. |
| 5 | Czujka dwusensorowa (ciepła + opt.) z izolatorem zwarć DOT-4046 | 25 | szt. |
| 6 | Gniazdo G40 | 565 | szt. |
| 7 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 61 | szt. |
| 8 | Wskaźnik zadziałania wraz z obudową | 115 | szt. |
| 9 | Moduł wejścia/wyjścia EKS6022 | 27 | szt. |
| 10 | Stacja operatorska DELL | 1 | kpl. |
| 11 | Monitor LCD 32'' do pracy ciągłej z uchwytem ściennym | 1 | szt. |
| 12 | Oprogramowanie do wizualizacji VENO | 1 | kpl. |
| 13 | Zasilacz pożarowy EN54 27,6V/7A/2x17Ah | 3 | szt. |
| 14 | Akumulator 12V/17Ah | 6 | szt. |

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprawdzenie zamocowania centralki | 1 raz w miesiącu |
| 2. | Sprawdzenie stanu technicznego centralki | 1 raz w miesiącu |
| 3. | Sprawdzenie czytelności wyświetlacza i wydruku | 1 raz w miesiącu |
| 4. | Sprawdzenie poprawności oprogramowania opisów tekstowych | 1 raz w miesiącu |
| 5. | Sprawdzenie układu zasilającego | 1 raz w miesiącu |
| 6. | Sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorowych | 1 raz w miesiącu |
| 7. | Sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych i sygnalizacyjnych | 1 raz w miesiącu |
| 8. | Symulacja stanów systemu (pożar, usterka, itp.) | 1 raz na kwartał |
| 9. | Kontrola poprawności wysterowania systemów współpracujących | 1 raz na kwartał |
| 10. | Sprawdzenie poprawności działania systemu, przez wyzwolenie gazem testowym czujek dymu | 1 raz na kwartał |
| 11. | Sprawdzenie poprawności działania systemu przez wyzwolenie ROP-ów | 1 raz na kwartał |
| 12. | Sprawdzenie automatycznego przełączania za zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania sieci 230V | 1 raz na kwartał |
| 13. | Sprawdzenie poprawności transmisji sygnałów do PSP – sygnał przekazano do UTA | 1 raz w miesiącu |

- ul. Sienna 63

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprawdzenie zamocowania centralki | 1 raz w miesiącu |
| 2. | Sprawdzenie stanu technicznego centralki | 1 raz w miesiącu |
| 3. | Sprawdzenie czytelności wyświetlacza i wydruku | 1 raz w miesiącu |
| 4. | Sprawdzenie poprawności oprogramowania opisów tekstowych | 1 raz w miesiącu |
| 5. | Sprawdzenie układu zasilającego | 1 raz w miesiącu |
| 6. | Sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorowych | 1 raz w miesiącu |
| 7. | Sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych i sygnalizacyjnych | 1 raz w miesiącu |
| 8. | Symulacja stanów systemu (pożar, usterka, itp.) | 1 raz na kwartał |
| 9. | Kontrola poprawności wysterowania systemów współpracujących | 1 raz na kwartał |
| 10. | Sprawdzenie poprawności działania systemu, przez wyzwolenie gazem testowym czujek dymu | 1 raz na kwartał |
| 11. | Sprawdzenie poprawności działania systemu przez wyzwolenie ROP-ów | 1 raz na kwartał |
| 12. | Sprawdzenie automatycznego przełączania za zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania sieci 230V | 1 raz na kwartał |
| 13. | Sprawdzenie poprawności transmisji sygnałów do PSP – sygnał przekazano do UTA | 1 raz w miesiącu |

Urządzenia:

- Centrala POLON 4200

- Czujki dymowe DOR 4046 – szt. 91 – 2 pętle

- Czujki temperaturowe – szt. 1

- ROP 4001 – szt. 8

- Wskaźnik zadziałania czujki – 37 szt.

- Syrena alarmowa dźwiękowa – 4 szt.

- Element sterujący – 18 szt.

- Zasilacz 24 V, 5 A ,,MERAVEX’’ 1 kpl.

- Grójecka 19/25,

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola zamocowania centralki | 1 raz w miesiącu |
| 2. | Kontrola stanu technicznego centralki | 1 raz w miesiącu |
| 3. | Kontrola czytelności wyświetlacza i wydruku | 1 raz w miesiącu |
| 4. | Weryfikacja poprawności oprogramowania opisów tekstowych | 1 raz w miesiącu |
| 5. | Kontrola układu zasilającego | 1 raz w miesiącu |
| 6. | Przegląd stanu technicznego baterii akumulatorowych | 1 raz na kwartał |
| 7. | Przegląd stanu technicznego przewodów linii dozorowych i sygnalizacyjnych | 1 raz na kwartał |
| 8. | Symulacja stanów systemu (pożar, usterka, itp.) | 1 raz na kwartał |
| 9. | Wysterowanie systemów współpracujących | 1 raz na kwartał |
| 10. | Wyzwolenie gazem testowym czujek dymu | 1 raz na kwartał |
| 11. | Wyzwolenie ROP-ów celem sprawdzenia poprawności działania systemu przez | 1 raz na kwartał |
| 12. | Kontrola automatycznego przełączania za zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania sieci 230V | 1 raz na kwartał |

Urządzenia:

System sygnalizacji pożaru (SSP) Polon ALFA 3800 typ. SCP

38 izotopowe czujki dymu zawierające źródła promieniotwórcze

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy firmy BOSCH w budynku przy al. Jana Pawła II 13:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprawdzenie zamocowania urządzeń w szafie sterującej | 1 raz w miesiącu |
| 2. | Sprawdzenie stanu technicznego wzmacniaczy | 1 raz w miesiącu |
| 3. | Sprawdzenie stanu technicznego kontrolera | 1 raz w miesiącu |
| 4. | Sprawdzenie stanu technicznego głośników | 1 raz na kwartał |
| 5. | Sprawdzenie stanu technicznego panelu strażaka | 1 raz w miesiącu |
| 6. | Sprawdzenie układu zasilającego 230V | 1 raz w miesiącu |
| 7. | Sprawdzenie automatycznego przełączania za zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania sieci 230V | 1 raz na kwartał |
| 8. | Sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii głośnikowych | 1 raz na kwartał |
| 9. | Sprawdzenie poprawności nadawania komunikatów do poszczególnych stref | 1 raz na kwartał |
| 10. | Symulacja stanów systemu (pożar, usterka, itp.) | 1 raz na kwartał |
| 11. | Kontrola poprawności wysterowania z systemu SSP | 1 raz na kwartał |
| 12. | Uruchomienie komunikatów ewakuacyjnych i ostrzegawczych | 1 raz na kwartał |
| 13. | Pomiar zrozumiałości mowy, poziomu ciśnienia akustycznego praz pomiarów ochronnych | 1 raz na kwartał |

Urządzenia:

- Kontroler – typ ZBB 1990/ZBB1920

- Monitorowany wzmacniacz mocy 2 X 60W – 1 szt.

- Monitorowany wzmacniacz mocy 4 X 60W – 8 szt.

- Wzmacniacz – typ ZBB 1903 1998 – 2 szt.

- Układ zasilania  - typ. Z DSO 4060 – 1 szt.

- Akumulator – typ. 12V, 160 Ah –7 szt.

- Głośnik sufitowy  – 185 szt.

- Głośnik projektorowy – 6 szt.

- Głośnik gabinetowy – 322 szt.

- Mikrofon strażaka – 1 szt.

- System oddymiania w budynku przy al. Jana Pawła II 13.

| 1. | Sprawdzenie prawidłowość mocowania | 1 raz w miesiącu |
| --- | --- | --- |
| 3. | Sprawdzenie układu zasilającego | 1 raz w miesiącu |
| 4. | Sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów | 1 raz na kwartał |
| 5. | Kontrola stanu położenia klap odcinających w przewodach nawiewnych i wyciągowych | 1 raz na kwartał |
| 6. | Ręczne zamkniecie | 1 raz na kwartał |
| 7. | Ręczne otwarcie | 1 raz na kwartał |
| 8. | Sprawdzenie stanu oraz zamocowania klap i siłowników | 1 raz na kwartał |
| 9. | Sprawdzenie wyzwalacza termicznego | 1 raz na kwartał |
| 10. | Sprawdzenie poprawności współpracy z systemem sygnalizacji pożaru | 1 raz na kwartał |
| 11. | Zamkniecie klap z poziomu centrali sterującej | 1 raz na kwartał |
| 12. | Sprawdzenie prawidłowości mocowania i podłączeń elektrycznych wyłączników krańcowych. | 1 raz w miesiącu |
| 13. | Sprawdzenie poprawności sygnalizacji położenia | 1 raz w miesiącu |
| 14. | Sprawdzenie poprawności działania systemu przez uruchomienie przycisku oddymiania | 1 raz w miesiącu |

Uwagi:

Harmonogram należy traktować jako doprecyzowanie podstawowej czynności serwisowej, czyli zabezpieczenia ciągłości pracy, a także gotowości i podjęcia działań w przypadku wystąpienia awarii.